SECTION 07 84 13

COUPE-FEU POUR TRANSPERCEMENTS

Remarque à l'intention du rédacteur de devis : La présente section du devis descriptif porte uniquement sur les « ensembles coupe-feu pour transpercements ».  La plupart des projets exigent également des « joints de reprise résistants au feu »; on devrait également publier la section connexe 07 84 43 « Coupe-feu pour joints ».

Si la section du devis de la division 7 pour les systèmes coupe-feu n'accompagne pas le manuel du projet, l'ingénieur en mécanique ou en électricité peut utiliser cette section du devis et la numéroter selon la division 21, 22, 23 ou 26 du devis intitulée « Systèmes coupe-feu pour transpercements ».

# GÉNÉRALITÉS

## DOCUMENTS CONNEXES

### Les plans et les dispositions générales du contrat, et notamment les conditions générales et supplémentaires ainsi que les sections du devis figurant dans la division 1, s'appliquent à la présente section.

## DÉFINITIONS

### Coupe-feu : Matériau ou mélange de matériaux destiné à préserver l'intégrité d'une construction cotée résistante au feu en prévenant la propagation des flammes, de la fumée et des gaz chauds au travers des ouvertures qui y sont pratiquées ou des joints de reprise entre les murs et les planchers ayant une cote de résistance au feu.

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX TOUCHÉS PAR LA PRÉSENTE SECTION

Seuls des systèmes coupe-feu homologués doivent être utilisés dans les ouvrages suivants :

### Transpercements pour le passage de conduits, de câbles, de chemins de câbles, de tuyaux, de barres blindées et de goulottes au travers de séparations verticales (murs et cloisons), de séparations horizontales (ensembles plancher-plafond) et de parois et cloisons de gaines techniques verticales à cote de résistance au feu.

### Ouvertures vides au travers de séparations verticales (murs et cloisons), de séparations horizontales (ensembles plancher-plafond) et de parois et cloisons de gaines techniques verticales à cote de résistance au feu.

### Ouvertures et transpercements dans des cloisons ou des murs ayant un degré de résistance au feu et comportant des portes coupe-feu.

### Ouvertures autour d'éléments de charpente qui pénètrent dans les planchers ou les murs.

## TRAVAUX CONNEXES ET AUTRES SECTIONS

### Coordonner les travaux de la présente section avec ceux des autres sections pour que les travaux soient exécutés correctement, ainsi que pour assurer une progression satisfaisante des travaux visés par d'autres sections, dont les suivantes :

#### Section 03 30 00 – Béton coulé sur place

#### Section 04 20 00 – Ouvrages de maçonnerie

#### Section 07 90 00 – Enduits pour joints

#### Section 09 20 00 – Panneaux de plâtre et de gypse

#### Section 09 22 16 – Ossature métallique non structurale

#### Section 13 48 00 – Bruit, vibrations et exigences parasismiques

#### Section 21 00 00 – Extinction des incendies

#### Section 22 00 00 – Plomberie

#### Section 23 00 00 – Chauffage, ventilation et climatisation

#### Section 26 00 00 – Électricité

#### Section 27 00 00 – Communications

## RÉFÉRENCES

### Exigences d'essai : CAN/ULC-S115:2018, MÉTHODE NORMALISÉE D'ESSAIS DE RÉSISTANCE AU FEU DES DISPOSITIFS COUPE-FEU.

### Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) de Scarborough mettent les produits à l'essai conformément à la norme CAN/ULC-S115:2018, désignée ULC-S115:2018, et publient les résultats dans leur répertoire « FIRE RESISTANCE RATINGS DIRECTORY » qui est mis à jour annuellement.

### Les Underwriters Laboratories (UL) de Northbrook (IL) mettent les produits à l'essai conformément à la norme ASTM E-814, désignée UL 1479, et publient les résultats dans leur répertoire « FIRE RESISTANCE RATINGS DIRECTORY » qui est mis à jour annuellement. Les essais UL qui répondent aux exigences de la norme ULC-S115-M reçoivent l'homologation cUL et sont publiés par UL dans leur répertoire de produits homologués pour le Canada (cUL).

### Les Omega Point Laboratories mettent les produits à l'essai conformément à la norme ASTM E-814 et publient les résultats annuellement dans leur « Omega Point Laboratories Directory ».

### Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). LEED Canada V4.0 – Conception et construction de bâtiment, conception et construction de l'intérieur (C+CI)

### Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

### Exigences en matière d'inspection : ASTM E 2174, « Standard Practice for On-site Inspection of Installed Fire Stops » et ASTM E2393, « Standard Practice for On-Site Inspection of Installed Fire Resistive Joint Systems and Perimeter Fire Barriers ».

### Exigences d'essai : ASTM E 2307, « Standard Test Method for Determining Fire Resistance of Perimeter Fire Barriers Using Intermediate-Scale, Multi-Story Test Apparatus ».

### Directives de l'International Firestop Council (IFC) concernant l'évaluation des avis d'ingénieur sur les systèmes coupe-feu.

### CAN/ULC-S102:2018, « Méthode d'essai normalisée, Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages » et CAN/ULC-S101, « Essais de résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction ».

### ASTM D 6904, « Standard Practice for Resistance to Wind Driven Rain for Exterior Coatings Applied on Masonry ».

### ASTM C 679, « Standard Test Method for Tack-Free Time of Elastomeric Sealants ».

### Tous les principaux codes du bâtiment : CNB, OBC, BCBC et ABC.

Remarque à l'intention du rédacteur de devis : Conserver ou supprimer les codes du bâtiment ci-dessus, s'il y a lieu.

### NFPA 101 – Life Safety Code.

### Code canadien de l'électricité

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ

### Caractéristiques des essais de réaction au feu : Fournir des systèmes coupe-feu pour transpercements et des joints résistants au feu qui sont conformes aux exigences spécifiées pour les systèmes testés.

### L'installation des systèmes coupe-feu doit respecter les ensembles homologués CAN/ULC-S115:2018 offrant un degré de résistance au feu comme ceux présentés aux clauses 4, 5, 6 et 7 de la section 2.1 ci-dessous.

### Les matériaux et méthodes coupe-feu proposés doivent respecter les codes en vigueur.

### Les systèmes coupe-feu ne rétablissent pas l'intégrité structurale des cloisons/ensembles porteurs et ils ne supportent pas les surcharges ou la circulation. L'installateur doit consulter l'ingénieur de structures avant d'entamer un ouvrage porteur.

### Lorsque le fabricant ne propose aucun système coupe-feu homologué ULC ou cUL qui correspond à la configuration en place, il produit un avis d'ingénieur qui s'appuie sur des ensembles ULC ou cUL pour des configurations semblables ou sur des essais supplémentaires et le présente aux autorités compétentes pour étude et approbation avant l'installation. Cet avis d'ingénieur doit respecter les directives publiées par l'IFC (International Firestop Council).

## PROPOSITIONS DE DEVIS

### Présenter les données sur le produit : Devis descriptif et fiche technique du fabricant pour chacun des matériaux, y compris la composition et les restrictions, la liste des systèmes coupe-feu ULC ou cUL à utiliser et les directives d'installation du fabricant, conformément à la section 01 30 00.

### Code d'identification de l'avis d'ingénieur et plans détaillés fournis par le fabricant lorsqu'aucun ensemble ULC ou cUL ne convient à la configuration. L'avis d'ingénieur doit comporter le nom du projet et le nom de l'entrepreneur chargé d'installer le système coupe-feu en question.

### Présenter les fiches signalétiques fournies avec les produits livrés sur le chantier.

### Présenter les dessins d'atelier conformément à la section 01 33 00 – Propositions de devis :

#### Proposer des systèmes complets homologués ULC ou des systèmes approuvés équivalents pour toutes les applications.

### Présenter le certificat du fabricant de coupe-feu qui assure que le produit répond aux exigences du crédit LEED pour la qualité de l'environnement intérieur et comprend une déclaration imprimée de la teneur en composés organiques volatils (COV).

## QUALIFICATIONS DE L’INSTALLATEUR

### Embaucher un installateur chevronné certifié, homologué ou autrement qualifié par le fabricant du coupe-feu qui a la formation nécessaire pour installer les produits du fabricant en vertu des exigences spécifiées.  La volonté d’un fournisseur de vendre ses produits coupe-feu à l’entrepreneur ou à un installateur embauché par l’entrepreneur n’est pas en tant que tel un gage de la qualification pour l’acheteur.

Remarque à l’intention du prescripteur : La Section 2 et la Section 3 sont suggérées si le propriétaire ou l’architecte exige qu’un entrepreneur spécialisé installe le coupe-feu pour tout le projet ou une partie du projet

### Responsabilité d’installation : confier l’installation des systèmes de coupe-feu traversant de part en part et des systèmes de joints résistants au feu du projet à un seul entrepreneur spécialisé en coupe-feu.

### Le travail doit être installé par un entrepreneur avec au moins une des qualifications suivantes si des dispositifs préformés ne sont pas utilisés, tel que défini dans la section 2.3 :

#### Entrepreneur approuvé FM 4991

#### Entrepreneur approuvé ULC

#### Entrepreneur spécialisé en coupe-feu accrédité Hilti

### Entrepreneur spécialisé en coupe-feu avec au moins 3 ans d’expérience en installation de coupe-feu.

## LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

### Livrer les matériaux intacts dans les contenants fermés du fabricant, étiquetés clairement avec la marque, le type et le logo ULC ou cUL, le cas échéant.

### Coordonner la livraison des matériaux en fonction de la date d'installation prévue au calendrier afin de maintenir au minimum le temps d'entreposage au chantier.

### Conserver les matériaux dans un endroit couvert, à l'abri des intempéries et des dommages et conformément aux exigences du fabricant.

### Suivre les procédures, précautions et recours recommandés dans la fiche signalétique, le cas échéant.

### Ne pas utiliser de matériaux périmés ou endommagés.

## CONDITIONS DU PROJET

### Ne pas utiliser de matériaux contenant des solvants inflammables.

### Calendrier

#### Prévoir l'installation des dispositifs coupe-feu À COULER EN PLACE après la mise en place du coffrage des planchers, en métal ou en composite, mais avant la mise en place du béton.

#### Prévoir l'installation des dispositifs coupe-feu à manchon après la mise en place du béton, mais avant l'installation de la percée de conduite. Le diamètre du trou rapporté ou foré doit correspondre à l'assemblage homologué du dispositif.

#### Prévoir l'installation des autres matériaux coupe-feu après la pose des éléments pénétrants, mais avant le recouvrement des ouvertures.

#### Prévoir l'installation des matériaux de joints préformés avec l'ossature métallique.

### Vérifier l'état des lieux et des substrats avant de commencer les travaux. Apporter les correctifs nécessaires avant de poursuivre.

### Conditions météorologiques : Ne pas effectuer l'installation des matériaux coupe-feu lorsque la température se trouve à l'extérieur de la plage d'installation recommandée par le fabricant, qui figure sur l'étiquette du produit ainsi que sur sa fiche signalétique.

### Au moment de l'installation, faire le nécessaire pour masquer et protéger les surfaces adjacentes afin d'éviter qu'elles ne soient contaminées par les matériaux coupe-feu.

# PRODUITS

## EXIGENCES DE RENDEMENT

### Assurer le colmatage coupe-feu à l'aide de matériaux qui sont compatibles entre eux, avec le matériau de l'ouvrage transpercé et, le cas échéant, avec les éléments pénétrant le système coupe-feu en service normal; il revient au fabricant des coupe-feu d'en faire la démonstration par des essais et des expériences dans les chantiers.

### Fournir les composants nécessaires à l'installation du matériau de remplissage pour chacun des systèmes coupe-feu. Utiliser exclusivement des composants recommandés par le fabricant des coupe-feu et homologués par l'organisme d'essais qualifié pour les systèmes à cote de résistance au feu indiqués.

### Fournir un dispositif de chemin de câbles résistant au feu chaque fois que des câbles basse tension simples et/ou groupés traversent des murs et des planchers en béton, en maçonnerie et en cloisons sèches résistant au feu, où des ajouts et des changements fréquents de câbles peuvent se produire. Le dispositif de gestion des câbles résistant au feu doit contenir des matériaux de bande d'emballage coupe-feu intumescents intégrés suffisants pour maintenir la cote horaire de la barrière pénétrée. L'appareil doit pouvoir être facilement couplé avec n'importe quelle combinaison de manchons compatibles à l'aide de systèmes de plaques de couplage. Le dispositif de gestion des câbles résistant au feu doit consister en un boîtier en métal nu et un ou des cadres permettant la mise à la terre pour la continuité électrique. L'appareil doit fournir un confinement du flux d'air suffisant pour répondre aux exigences de cote L du type de barrière.

#### Dispositif de gestion des câbles ronds résistant au feu : le dispositif doit consister en un tube d'acier ondulé avec revêtement de zinc, contenir et un boîtier intérieur en plastique, des anneaux en matériau intumescent et une membrane intérieure pare-fumée en tissu. L'appareil doit contenir une membrane en tissu étanche à la fumée ou des bouchons coupe-feu intumescents suffisants pour atteindre la cote L. Installez l'appareil conformément aux instructions d'installation publiées par le fabricant.

#### Dispositif rectangulaire de gestion des câbles résistant au feu : le dispositif doit consister en un manchon rectangulaire en acier galvanisé avec une conception à demi-coque symétrique pour les capacités de modernisation. L'appareil doit consister en une couche intérieure et extérieure de brosses aux deux extrémités de l'appareil suffisante pour atteindre la cote L. L'appareil doit pouvoir être facilement assemblé à l'aide de systèmes de plaques d'assemblage ou de grilles de plancher avec des pinces d'assemblage. Installez l'appareil conformément aux instructions d'installation publiées par le fabricant.

### Pour les tuyaux combustibles pénétrants dans une séparation coupe-feu, fournir un système coupe-feu dont la cote de résistance au feu « F », déterminée par ULC ou cUL, est égale au degré de résistance au feu de l'ouvrage transpercé.

### Transpercements dans les ensembles horizontaux : Fournir des coupe-feu présentant les cotes déterminées conformément à la norme CAN/ULC-S115:2018. Pour les transpercements dans un mur coupe-feu ou dans une séparation coupe-feu horizontale, fournir un système coupe-feu dont la cote de résistance au feu « FT », déterminée par ULC ou cUL, est égale au degré de résistance au feu de l'ouvrage transpercé.

### Les pénétrations par tuyaux en polypropylène à travers n’importe quelle séparation coupe-feu doivent être protégées par un système de coupe-feu avec une cote « FT ».

Remarque à l'intention du rédacteur de devis : Conserver ou supprimer les cotes W énumérées ci-dessous si les ensembles horizontaux requièrent une résistance à l'eau. Les cotes W ne sont pas requises par le CNB.

### Cote W : Classe 1 conformément à l'essai de fuites d'eau selon la norme UL-S115.

### Fournir un système coupe-feu dont la cote d'ensemble déterminée par la norme ULC-S115 est égale à la durée de résistance au feu des joints de reprise.

### Pénétrations dans les murs coupe-fumée : Prévoir des systèmes coupe-feu présentant les cotes définies dans la norme CAN/ULC-S115:2018.

#### Cote L : Pas plus de 5,0 pi3/min par pi2 d'ouverture de transpercement à la température ambiante et à des températures élevées.

Remarque à l'intention du rédacteur de devis : Résistance à la moisissure – Sur une échelle de zéro à quatre (0 à 4), une valeur de zéro (0) indique qu'aucune croissance n'a été observée, une valeur de un (1) indique que des traces de croissance ont été observées (moins de 10 %), et une valeur de quatre (4) indique une croissance forte (60 % à couverture totale).

### Résistance à la moisissure : Fournir un coupe-feu pour transpercements présentant une cote de résistance à la moisissure de 0 selon la norme ASTM G21.

### Résistance à la pluie et à l'eau : Fournir un joint de scellement de périmètre testé conformément à la norme ASTM D 6904 avec un temps de séchage en surface de moins d'une heure, conformément à la norme ASTM C 679.

## FABRICANTS ACCEPTABLES

### Sous réserve de la conformité aux systèmes coupe-feu pour transpercements et pour joints figurant dans le volume III du Fire Resistance Directory (répertoire de résistance au feu) d'ULC ou dans le répertoire de produits homologués pour le Canada d'UL (cUL), fournir les produits des fabricants indiqués ci-dessous :

#### Base de conception :
Hilti (Canada) Corporation, Mississauga, Ontario
1-800-363-445
www.hilti.ca

#### Les demandes de substitutions seront prises en considération conformément aux dispositions du contrat.

## MATÉRIAUX

### Utiliser exclusivement des produits coupe-feu qui ont été mis à l'essai par ULC ou cUL pour la construction d'ouvrages résistant au feu et qui conviennent au type d'ouvrage, au type d'élément pénétrant, aux exigences de l'espace annulaire et à la cote de résistance au feu exigée dans chaque cas.

### Accessoires : Fournir les composants nécessaires à l'installation du matériau de remplissage pour chacun des systèmes coupe-feu et coupe-fumée. Utiliser exclusivement des composants recommandés par le fabricant de matériel coupe-feu et homologués par l'organisme d'essais qualifié. Les accessoires comprennent, sans s'y limiter, les articles suivants :

#### Coffrage perdu et matériaux d'endiguement et de renfort.

#### Matériau de coffrage temporaire.

### Dispositifs coupe-feu préformés à utiliser avec des tuyaux combustibles et non combustibles (systèmes ouverts et fermés), faisceaux de conduits et/ou de câbles pénétrant les planchers de béton et/ou murs de gypse, les produits suivants sont acceptables :

#### Ensemble de caisson pour baignoire (CP 681) à utiliser avec les installations de baignoire.

#### Dispositif coupe-feu coulé en place Hilti (CP 680- P/PX) à utiliser avec les tuyaux combustibles

#### Dispositif coupe-feu coulé en place Hilti (CP 680-M) à utiliser avec les pénétrants non combustibles.

#### Manchon coupe-feu Pré-découpé Hilti (CP 653 BA) à utiliser avec les pénétrations de câbles.

#### Manchon coupe-feu Pré-découpé Hilti (CFS-SL GA L) à utiliser avec les pénétrations de câbles

#### Système Manchon coupe-feu Modulaire Hilti (CFS-MSL) à utiliser avec les pénétrations de câbles

#### Manchon coupe-feu Modulaire Hilti CFS-MSL

#### Manchon coupe-feu Coulé Hilti (CFS-DID) à utiliser avec les tuyaux combustibles et non combustibles.

#### Manchon coupe-feu Coulé Hilti (CFS-CID MD P) et (CFS-CID MD M) à utiliser avec les tuyaux combustibles et non combustibles dans les dalles de tablier métallique ondulé

### Mastics ou matériaux de calfeutrage à utiliser avec les articles incombustibles, comme les tuyaux en acier, les tuyaux en cuivre, les conduits rigides en acier et les tubes électriques métalliques; les produits suivants sont acceptables :

#### Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

#### Mousse coupe-feu Hilti (CP 620)/CP 660

#### Mastic coupe-feu flexible Hilti (CP 606)

#### Mastic coupe-feu à base de silicone pour pistolet Hilti (CFS-S SIL GG)

#### Mastic coupe-feu à base de silicone autolissant Hilti (CFS-S SIL SL)

### Mastics ou matériaux de calfeutrage à utiliser avec des conduits en tôle; les produits suivants sont acceptables :

#### Mastic coupe-feu à base de silicone pour pistolet Hilti (CFS-S SIL GG)

#### Mastic coupe-feu à base de silicone autolissant Hilti (CFS-S SIL SL)

#### Mastic coupe-feu flexible Hilti (CP 606)

#### Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

### Mastics intumescents ou matériaux de calfeutrage à utiliser avec les articles combustibles (éléments pénétrants qui se consument en présence de chaleur intense ou de flammes), notamment les tuyaux métalliques isolés, les câbles flexibles unitaires ou en faisceaux sous gaine en PVC et les tuyaux en plastique; les produits suivants sont acceptables :

#### Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

### Mousses, mastics intumescents et matériaux de calfeutrage à utiliser avec les câbles flexibles unitaires ou en faisceaux; les produits suivants sont acceptables :

#### Mastic coupe-feu intumescent Hilti (FS-ONE MAX)

#### Mousse coupe-feu Hilti (CP 620)/660

#### Mastic coupe-feu flexible Hilti (CP 606)

#### Mastic coupe-feu à base de silicone pour pistolet Hilti (CFS-S SIL GG)

#### Mastic coupe-feu à base de silicone autolissant Hilti (CFS-S SIL SL)

### Mousses et mastics intumescents, repénétrables et sans durcissement à utiliser avec les câbles flexibles unitaires ou en faisceaux; les produits suivants sont acceptables :

#### Bâtonnet de mastic coupe-feu Hilti (CP 618)

#### Bouchon coupe-feu Hilti (CFS-PL)

### Matériaux de colmatage des ouvertures murales utilisés avec les boîtes de raccordement métalliques homologuées cUL /ULC et non métalliques précisées aux devis; les produits suivants sont acceptables :

#### Tablette de mastic coupe-feu Hilti (CP 617)

### Colliers ou bandes coupe-feu qui se fixent autour des tuyaux combustibles en plastique (tuyauterie fermée ou ouverte) et qui sont homologués avec un différentiel de pression de 50 Pa; les produits suivants sont acceptables :

#### Collier coupe-feu Hilti (CP 643N)

#### Bandes coupe-feu Hilti (CP 648E/648S)

### Matériaux à utiliser pour les transpercements complexes ou de grandes dimensions servant au passage des chemins de câbles, des tuyaux multiples en acier et en cuivre, des barres blindées dans des goulottes; les produits suivants sont acceptables :

#### Bloc coupe-feu Hilti (CFS-BL)

#### Panneau composite Hilti (CFS-COS)

#### Mortier coupe-feu Hilti (CP 637)

#### Mousse coupe-feu Hilti (CP 620)/660

#### Planche coupe-feu Hilti (CP 675T)

### Matériaux repénétrables sans durcissement à utiliser pour les transpercements complexes ou de grandes dimensions servant au passage des chemins de câbles, des tuyaux multiples en acier et en cuivre, des barres blindées dans des goulottes; les produits suivants sont acceptables :

#### Bloc coupe-feu Hilti (CFS-BL)

#### Planche coupe-feu Hilti (CP 675T)

### Dispositifs de gestion des câbles repénétrables à utiliser avec les faisceaux de câbles nouveaux ou existants pénétrant les murs de gypse ou de maçonnerie, les produits suivants sont acceptables :

#### Système Manchon coupe-feu Modulaire Hilti (CFS-MSL) à utiliser avec les pénétrations de cables

##### Manchon Coupe-feu Modulaire Hilti CFS-MSL

##### Cadre De Manchon Modulaire Hilti CFS-MSL P

##### Plaque Réglable Hilti CFS-MSL GPA

##### Plaque De Rattrapage Hilti CFS-MSL GPR

##### Plaque De Rattrapage Hilti CFS-MSL GPP à poser avant l’installation de cloisons séches

##### Attaches D’assemblage Hilti CFS-MSL CGL

#### Manchon rapide Hilti (CP 653 BA) avec membrane en tissu étanche à la fumée intégrée.

#### Manchon coupe-feu Pré-découpé Hilti (CFS-SL GA L) à utiliser avec les pénétrations de câbles

#### Collier coupe-feu pour câbles Hilti (CFS-CC)

#### Manchon coupe-feu Hilti (CFS-SL SK)

#### Manchon de rattrapage Hilti (CFS-SL RK) à utiliser avec les faisceaux de câbles existants.

#### Plaque coupe-feu Hilti (CFS-SL GP) à utiliser avec les dispositifs de gestion des câbles nombreux.

#### Capuchon de plaque coupe-feu Hilti (CFS-SL GP CAP) à utiliser aux ouvertures vides dans les plaques coupe-feu pour les pénétrations futures.

### Pour les ouvertures vides dans les murs ou planchers avec cote de résistance au feu présentant la possibilité d'une installation ultérieure de tuyaux, de conduits ou de câbles; les produits suivants sont acceptables :

#### Bloc coupe-feu Hilti (CFS-BL) pour les murs et les planchers

#### Bouchon coupe-feu Hilti (CFS-PL) pour les murs et les planchers

#### Manchon coupe-feu à couler en place Hilti (CP 680) pour les planchers uniquement

### Pour les câbles individuels ou les faisceaux de câbles pouvant atteindre un pouce de diamètre qui traversent des murs en maçonnerie, en béton ou en panneaux de gypse, ou des planchers en bois, le produit suivant est acceptable :

#### Disque coupe-feu pour câbles Hilti (CFS-D)

# EXÉCUTION DES TRAVAUX

## PRÉPARATION

### Vérification des conditions : Examiner l'endroit où les travaux doivent être exécutés et l'état de l'ouvrage afin de détecter toute condition qui pourrait nuire à leur réalisation correcte dans les délais.

#### Vérifier que les transpercements sont de la bonne taille et dans un état propice à l'application des matériaux.

#### Les surfaces sur lesquelles les matériaux coupe-feu sont appliqués ne doivent comporter aucune trace de saleté, de graisse, d'huile, de rouille, de laitance, de démoulant, d'hydrofuge ou de toute autre substance pouvant nuire à une bonne adhésion.

#### Faire le nécessaire pour masquer et protéger les surfaces adjacentes afin d'éviter qu'elles ne soient contaminées par les matériaux coupe-feu.

#### Respecter les recommandations du fabricant relatives à la température et à l'humidité avant, pendant et après l'installation des coupe-feu.

#### Ne pas poursuivre les travaux avant que les correctifs nécessaires, le cas échéant, aient été apportés.

.

## COORDINATION

### Coordonner la construction des ouvertures, des transpercements et des reprise pour s'assurer que les systèmes coupe-feu sont installés conformément aux exigences spécifiées.

### Coordonner les dimensions des manchons, des ouvertures, des trous percés à la foreuse ou des ouvertures découpées afin de loger les systèmes coupe-feu dans les transpercements.

### Coordonner l'installation des coupe-feu avec les autres corps de métier afin d'éviter toute obstruction lors de l'installation des systèmes coupe-feu.

#### Ne pas recouvrir les coupe-feu pour transpercements et les joints qui seront cachés par d'autres ouvrages avant que chaque installation ne soit examinée par l'inspecteur des bâtiments.

## INSTALLATION

### Exigences réglementaires : Installer les matériaux coupe-feu conformément au Fire Resistance Directory (répertoire de résistance au feu) d'ULC, au répertoire de produits homologués pour le Canada d'UL (cUL) ou au répertoire d'Omega Point Laboratories.

### Directives du fabricant : Suivre les directives du fabricant pour l'installation des matériaux des transpercements et des joints de reprise.

#### Obturer tous les trous ou vides laissés par les transpercements de manière à assurer un joint étanche à l'air.

#### Consulter l'ingénieur en mécanique, le gestionnaire de projet et le fabricant du registre avant de procéder à l'installation de systèmes coupe-feu ULC ou cUL qui pourraient nuire au fonctionnement des registres coupe-feu au sein des gaines.

#### Protéger contre les dommages les matériaux posés sur une surface où l'on circule.

## CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE TERRAIN

### Vérifier que les transpercements sont correctement obturés avant de les cacher ou de les couvrir.

### Garder la zone des travaux accessible jusqu'à l'inspection par les autorités compétentes.

### L'inspection des coupe-feu pour transpercements doit respecter les normes ASTM E 2174, « Standard Practice for On-Site Inspection of Installed Fire Stops » et ASTM E 2393, « Standard Practice for On-Site Inspection of Installed Firestop Joint Systems »   ou une autre norme reconnue.

### Effectuer à cette étape les réparations aux systèmes coupe-feu installés par d'autres corps de métier et qui ont subi des dommages (coupage ou transpercement).

### Services sur place du fabricant : Le représentant du fabricant doit être présent durant la première installation de chaque premier système de coupe-feu. Le représentant du fabricant doit faire une inspection périodique. Après chaque visite de chantier, le représentant technique du fabricant doit soumettre des rapports de chantier pour indiquer l’application inspectée, l’emplacement et l’installateur. L’entrepreneur doit soumettre les rapports de chantier du fabricant au consultant en une semaine de chaque visite.

## IDENTIFICATION ET DOCUMENTATION

### L'entrepreneur spécialisé en sécurité incendie doit fournir la documentation pour chaque application mentionnée. Cette documentation a pour but d'indiquer l'emplacement de chaque transpercement et de chaque joint pour l'ensemble du projet.

### Le formulaire de documentation des transpercements doit comprendre :

#### Un numéro d'emplacement séquentiel

#### Le nom du projet

#### La date d'installation

#### Une description détaillée de l'emplacement des transpercements

#### Le système homologué ou le numéro de l'avis d'ingénieur

#### Le type de l'ouvrage transpercé

#### Une description détaillée de la taille et du type de l'élément pénétrant

#### Les dimensions de l'ouverture

#### Le nombre de côtés des ouvrages concernés

#### Le degré de résistance au feu à atteindre

#### Le nom de l'installateur

### Des copies de ces documents doivent être remises à l'entrepreneur général une fois le projet terminé.

### Désigner les systèmes coupe-feu pour transpercements à l'aide d'étiquettes en vinyle autoadhésives et préimprimées. Fixer les étiquettes de façon permanente aux surfaces de l'ouvrage transpercé, de chaque côté de chaque système coupe-feu, afin que les étiquettes soient visibles à toute personne cherchant à retirer des éléments pénétrants ou des systèmes coupe-feu. Inclure les renseignements suivants sur les étiquettes :

#### La mention : « Avertissement – Coupe-feu pour transpercements – Ne pas toucher. Avertir le service de gestion de l'immeuble de tout dommage. »

#### Nom, adresse et numéro de téléphone de l'entrepreneur.

#### Désignation de l'organisme d'essai et d'inspection du système coupe-feu pour transpercements.

#### Date de l'installation.

#### Nom du fabricant du système coupe-feu pour transpercements.

#### Nom de l'installateur.

## MISE AU POINT ET NETTOYAGE

### Enlever l'équipement, les matériaux et les débris afin de laisser la zone propre et sans  dommages.

### Au cours des travaux, nettoyer toutes les surfaces adjacentes aux ouvertures et aux joints obturés afin d’éliminer les saletés et les surplus de matériaux coupe-feu.

3.7	UTILISATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR INSTALLER LES SYSTÈMES COUPE-FEU

### Pour assurer une harmonie parfaite sur le chantier, l'installation dans le cadre de chaque volet des travaux doit s'effectuer sur le plan juridictionnel conformément aux ententes commerciales en vigueur.

| CONCRETE FLOORS |  |  | CONCRETE OR BLOCK WALLS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE OF PENETRANT | F-RATING (HR) | BASIS OF DESIGN cUL SYSTEM | TYPE OF PENETRANT | F-RATING (HR) | BASIS OF DESIGN cUL SYSTEM |
| BLANK OPENINGS | 1 | F-A-0006, C-AJ-0055, C-AJ- 0070, C-A-J-0138 | BLANK OPENINGS | 1 | C-AJ-0055, C-AJ-0070 |
|  | 2 | F-A-0006, C-AJ-0055, C-AJ-0070, C-A-J-0138 |  | 2 | C-AJ-0055, C-AJ-0070 |
|  | 3 | F-A-0006, C-AJ-0055, C-AJ-0086, |  | 3 | C-AJ-0055, C-AJ-0086 |
| SINGLE METAL PIPES OR CONDUIT | 1 | C-AJ-1226, F-A-1028, F-A-1017 | SINGLE METAL PIPES OR CONDUIT | 1 | C-AJ-1226, W-J-1067, W-J-1020 |
|  | 2 | C-AJ-1226, F-A-1028, F-A-1017 |  | 2 | C-AJ-1226, W-J-1067, W-J-1020, W-J-1248 |
|  | 3 | C-AJ-1226, F-A-1017 |  | 3 | C-AJ-1226, W-J-1041, W-J-1068 |
|  | 4 | C-BJ -1037, C-BJ-1034, F-A-1091 |  | 4 | C-BJ-1034, C-BJ-1037, W-J-1041, W-J-1042, W-J-1068 |
| SINGLE NON-METALLIC PIPE OR CONDUIT (I.E. PVC, CPVC, ABS, FRP, ENT) | 1 | F-A-2240, F-A-2025, CA-J-2078 , C-AJ-2035, CA-J-2022 | SINGLE NON-METALLIC PIPE OR CONDUIT (I.E. PVC, CPVC, ABS, FRP, ENT) | 1 | C-AJ-2109C-AJ-2078, W-J-2332, C-AJ-2024, C-AJ-2035, C-AJ-2022 |
|  | 2 | C-AJ-2035, C-AJ-2022,C-AJ-2021 |  | 2 | C-AJ-2078, W-J-2332, C-AJ-2024, C-AJ-2035, C-AJ-2022 |
|  | 3 | C-A-J-2012, C-AJ-2035-F-A-2012 |  | 3 | CA-J-2035 C-J-2035 C-AJ-2024 |
|  | 4 |  |  | 4 | , |
| SINGLE/CABLE BUNDLES | 1 | F-A-3007,C-AJ-3095,C-AJ-3180, C-AJ-3283 | SINGLE/CABLE BUNDLES | 1 | W-J-3036, C-AJ-3095, C-AJ-3180, W-J-3060, W-J-3167 |
|  | 2 | F-A-3007,C-AJ-3095,C-AJ-3334, F-A-3060 |  | 2 | W-J-3036, C-AJ-3095, C-AJ-3180, W-J-3060, W-J-3167, W-J-3189 |
|  | 3 | F-A-3007, C-AJ 3095, C-AJ-3285 |  | 3 | C-AJ-3095, C-AJ-3180, W-J-3167 |
|  |  |  |  | 4 | W-J-3050 |
| CABLE TRAY | 1 | C-AJ-4034, C-AJ-4071 | CABLE TRAY | 1 | W-J-4027, C-AJ-4034, C-AJ-4071 |
|  | 2 | C-AJ-4034, C-AJ-4071 |  | 2 | W-J-4027, C-AJ-4034, C-AJ-4071 |
|  | 3 | C-AJ-4034, C-AJ-4035 |  | 3 | C-AJ-4034, C-AJ-4035 |
|  |  |  |  | 4 | W-J-8007 |
| SINGLE INSULATED PIPES | 1 | F-A 5015, F-A 5017, C-AJ-5090, C-AJ-5091, C-AJ-5048 | SINGLE INSULATED PIPES | 1 | C-AJ-5090, C-AJ-5091, C-AJ 5061, W-J-5042 |
|  | 2 | F-A 5015, F-A 5017, C-AJ-5090, C-AJ-5090 |  | 2 | C-AJ-5090, C-AJ-5091, C-AJ-5061, W-J-5042 |
|  | 3 | F-A 5016, C-AJ-5090, F-A-5018 |  | 3 | C-AJ-5090, C-AJ-5061 |
|  | 4 | C-BJ-5006 |  | 4 | C-BJ-5006, W-J-5028 |
| ELECTRICAL BUSWAY | 1 | C-AJ-6006, C-AJ-6017, F-A-6002, C-AJ-6036 | ELECTRICAL BUSWAY | 1 | C-AJ-6006, C-AJ-6017, C-AJ-6036 |
|  | 2 | C-AJ-6006, C-AJ-6017, F-A 6042, C-AJ-6036 |  | 2 | C-AJ-6006, C-AJ-6017, C-AJ-6036 |
|  | 3 | C-AJ-6006, C-AJ-6017 |  | 3 | C-AJ-6006, C-AJ-6017 |
| MECHANICAL DUCTWORK WITHOUT DAMPERS NON-INSULATED | 1 | C-AJ-7046, C-AJ-7051, C-AJ-7084 | MECHANICAL DUCTWORK WITHOUT DAMPERS NON-INSULATED | 1 | C-AJ-7046, C-AJ-7051, W-J-7021, W-J-7022 |
|  | 2 | C-AJ-7046, C-AJ-7051, C-AJ-7084 |  | 2 | C-AJ-7046, C-AJ-7051, W-J-7021, W-J-7022 |
|  | 3 | C-AJ-7046, C-AJ-7051 |  | 3 | C-AJ-7046, C-AJ-7051 |
| MECHANICAL DUCTWORK WITHOUT DAMPERS INSULATED | 2 | C-A-J-7145 | MECHANICAL DUCTWORK WITHOUT DAMPERS INSULATED | 1 | W-J-7029, W-J-7124 |
|  |  |  |  | 2 | W-J-7091, W-J-7112, W-J-7124 |
| MIXED PENETRANTS | 1 | C-AJ 8099, C-AJ-8056, C-AJ-8143 | MIXED PENETRANTS | 1 | C-AJ 8099, C-AJ 8056, W-J 8007, C-AJ 8143 |
|  | 2 | C-AJ-8099, C-AJ-8056, C-AJ-8143 |  | 2 | C-AJ 8099, C-AJ 8056, W-J 8007, C-AJ 8143 |
|  | 3 | C-AJ-8099, C-AJ-8056 |  | 3 | C-AJ 8041, C-AJ 8056, W-J 8007, C-AJ 8099 |
|  | 4 | C-AJ-8095 |  | 4 | C-AJ 8095, W-J 8007 |
| WOOD FLOORS |  |  | GYPSUM WALLS |  |  |
| TYPE OF PENETRANT | F-RATING (HR) | BASIS OF DESIGN cUL SYSTEM | TYPE OF PENETRANT | F-RATING (HR) | BASIS OF DESIGN cUL SYSTEM |
| METAL PIPES OR CONDUIT | 1 | F-C-1009, F-C-1059, F-C-1168 | METAL PIPES OR CONDUIT | 1 | W-L-1054, W-L-1058, W-L-1164, W-L-1506, W-L-1465 |
|  | 2 | F-C-1009, F-C-1059, F-C-1168 |  | 2 | W-L-1054, W-L-1058, W-L-1164, W-L-1506, W-L-1465 |
|  |  |  |  | 4 | W-L-1110, W-L-1111, W-L-1165 |
| NON-METALLIC PIPE OR CONDUIT | 1 | F-C-2011, F-C-2416, , F-C-2007 | NON-METALLIC PIPE OR CONDUIT | 1 | W-L2028, W-L-2061, W-L-2020 |
|  | 2 |  |  | 2 | W-L-2028, W-L-2061, W-L-2020 |
|  |  |  |  | 4 |  |
| SINGLE OR BUNDLED CABLES | 1 | F-C-3012, F-C-3110, F-C-3074 | SINGLE OR BUNDLED CABLES | 1 | W-L-3065, W-L-3111, W-L-3112, W-L-3334, W-L-3414, W-L-3396 |
|  | 2 | F-C-3012, F-C-3110 |  | 2 | W-L-3065, W-L-3111, W-L-3112, W-L-3334, W-L-3414, W-L-3396 |
|  |  |  |  | 3 | W-L-3385, W-L-3277 |
|  |  |  |  | 4 | W-L-3139, W-L-3334 |
| INSULATED PIPES | 1 | F-C-5004, F-C-5037, F-C-5036, F-C-5065 | CABLE TRAY | 1 | W-L-4011, W-L-4060, W-L-4081 |
|  |  |  |  | 2 | W-L-4011, W-L-4060, W-L-4081 |
|  |  |  |  | 4 | W-L 8014 |
|  | 2 | F-C-5004, F-C-5037 | INSULATED PIPES | 1 | W-L-5028, W-L-5029, W-L-5047 |
|  |  |  |  | 2 | W-L-5028, W-L-5029, W-L-5047 |
|  |  |  |  | 4 | W-L-5073 |
| NON-INSULATED MECHANICAL DUCTWORK WITHOUT DAMPERS | 1 | F-C-7013, F-C-7043 | NON-INSULATED MECHANICAL DUCTWORK WITHOUT DAMPERS | 1 | W-L-7040, W-L-7042, W-L-7155 |
|  |  |  |  | 2 | W-L-7040, W-L-7042, W-L-7155 |
| INSULATED MECHANICAL DUCTWORK WITHOUT DAMPERS | 1 | N/A** | INSULATED MECHANICAL DUCTWORK WITHOUT DAMPERS | 1 | W-L-7059, W-L-7153, W-L-7156, W-L-7151 |
|  | 2 | N/A** |  | 2 | W-L-7059, W-L-7153, W-L-7156, W-L-7151 |
| MIXED PENETRANTS | 1 | F-C-8009, F-C-8014, F-C-8026, F-C-8038 | MIXED PENETRANTS | 1 | W-L-1095, W-L-8013 |
|  |  |  |  | 2 | W-L-1095, W-L-8013 |
|  |  |  |  | 4 | W-L-8014 |

FIN DE LA SECTION